**ABC s.r.o.**

**Seznam chlazení a klimatizací**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **typ** | **umístění** | **chladivo** | **množství**  **(kg)** | **ekvivalent CO2**  **(t)** | **revize**  **podle 517/2014** | **evi. kniha podle 517/2014** |
| LKKA46.5 | kompresorovna | R407C | **49 kg** | 1774 x 49 = **86,926 t** | **2x ročně** | **ano** |
| DML053S | servrovna | R407C | **2 kg** | 1774 x 2 =  **3,548 t** | nepodléhá | nepodléhá |
| ACH-09FCI | zasedací místnost | R410A | **0,95 kg** | 2088 x 0,95 =  **1,976 t** | nepodléhá | nepodléhá |
| 8x Airwell AWWR-WCF009-C11 | administrativní kontejnery | R410A | **0,48 kg** | 2088 x 0,48 =  **0,998 t** | nepodléhá | nepodléhá |
| Deltatherm  13x | výroba, chlazení svářeček | R134a | **1 kg** | 1430 x 1 =  **1,430 t** | nepodléhá | nepodléhá |
| Deltatherm  2x | výroba, chlazení svářeček | R134a | **2 kg** | 1430 x 2 =  **2,860 t** | nepodléhá | nepodléhá |

Zpracoval: 20. 6. 2016, Zdeněk Fildán, ENVI GROUP s.r.o.